Date :………………..
assainissement
Le bac à graisse

Le bac à graisse est un système de pré-traitement qui permet d’isoler les huiles et les graisses contenues dans les eaux usées. Ce dispositif est obligatoire dans un certain nombre d’établissement comme les cuisines collectives, restaurants, cantines, entreprises agroalimentaires, abattoirs..., on le rencontre parfois chez les particuliers en assainissement autonome.
L’objectif du bac est double:

- protection des canalisations (un bac à graisse bien entretenu permet de maintenir les canalisations du réseau d’évacuation en état),
- protection de l’environnement (le séparateur des graisses assure une protection du réseau public d’égouts et permet un meilleur fonctionnement des stations d’épuration).
Un bac à graisse présente évidemment des avantages pour l’entreprise qui s’en équipe, il permet notamment de réduire le problème des mauvaises odeurs provenant des canalisations.

Chez le particulier, ce dispositif est retrouvé avant la fosse toutes eaux dans le cadre de l’assainissement autonome.

Principe de fonctionnement.

Les bacs à graisses ont pour rôle de décharger les eaux usées issues des métiers de la restauration et de bouche, avant leur passage dans le réseau d'assainissement. Il a deux fonctions : le débourbage et la séparation des graisses par flottation naturelle.

Les eaux sales chargées en graisses et matières en suspension (épluchures, morceaux de denrées alimentaires, etc..) arrivent dans le bac et précipitent dans le fond du bac. Les graisses remontent en surface, se figent et s'agglomèrent.

## Tampon de visite

1

Parois verticales

3
2

4

étapes	remarques
N°1	Entrée (arrivée) des eaux chargées en graisses
N°2	Dépôt de particules (restes alimentaires de tailles réduites)
N°3	Piégeage des graisses
N°4	Sortie de l’eau dégraissée

L'ajout de bio additifs (principalement des enzymes ou des bactéries) dans le bac à graisses n'augmente pas son efficacité. En effet, les bio additifs rompent la chaîne graisseuse, empêchant les particules de s'agglomérer, ils ne permettent pas de détruire sur place les graisses du bac. Ils évitent la solidification trop importante des graisses, ce qui facilite l’entretien (transformation des graisses = solide en huiles = liquide).
Par ailleurs, les bio additifs n'ont aucun impact sur la charge polluante organique (DCO et DBO)

Où le bac à graisses est-il obligatoire ?

Au vu des impacts des eaux usées chargées en graisses sur le réseau et la santé du personnel d'assainissement, les collectivités, dans leurs règlements d'assainissement et lors de la délivrance des autorisations de déversement (dont la détention est obligatoire pour les établissements qui rejettent leurs effluents dans le réseau collectif) rendent généralement la mise en place d'un bac à graisses obligatoire.
Exemple : le règlement d'assainissement de Paris prévoit dans son article 19.1.1 la mise en place de débourbeur séparateur à graisses pour les activités de restauration.
Aujourd'hui seulement 20% des restaurants sont équipés.
Quels sont les critères de choix pour le dimensionnement du bac à graisses ?

Le dimensionnement du bac à graisses est réalisé par rapport à un certain nombre de critères cumulés tels que :
- le nombre maximum de couverts servis le jour de plus grande affluence de la semaine ou du mois,
- le volume d'eau consommé,
- le débit,
- la température des effluents,
- la présence ou non d'un lave vaisselle,
- la nature des détergents utilisés...

Attention : on ne réalise pas d'économies en choisissant un bac à graisses plus petit et moins cher. Sa conception et son dimensionnement conditionnent en premier lieu son efficacité.
Matériaux de construction : l'inox est le matériau le plus résistant mais aussi le plus cher. Pour l'instant il n'existe pas de norme sur les matériaux des bacs à graisses.

positionnement du bac à graisse.

Il est posé par :
- une entreprise spécialisée dans la pose des bacs à graisse,
- un plombier.

Le bac à graisses doit être situé entre l'évacuation des eaux usées et le point d'évacuation au réseau d'assainissement collectif. Il doit être facilement accessible au moment du pompage des résidus du bac à graisses. Il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, posé sur le sol ou enfoui (avec rehausses et tampons). Un des critères de base dans le choix de l'emplacement est la ventilation du lieu et l'accessibilité aux véhicules de vidanges, depuis la rue. Par ailleurs, des options peuvent venir compléter le système de bac à graisses telles que la présence :

- d'une colonne d'extraction facilitant la vidange,
- d'une alarme sonore avertissant quand le bac est plein.
entretien du bac à graisse.

L'entretien régulier du bac à graisse conditionne son efficacité (haut rendement).
Une gestion optimale suppose de réaliser une vidange par mois. Il est fortement conseillé de passer un contrat d'entretien avec une société spécialisée pour assurer un nettoyage régulier du bac (vidange + curage). Les résidus graisseux du bac sont des déchets qui doivent être collectés et traités par une entreprise spécialisée. Une vidange bien réalisée se termine par un remplissage en eau claire et un remplissage des ornières avec un mélange eau/huile végétale pour assurer une bonne étanchéité aux odeurs. Les résidus graisseux ne peuvent en aucun cas être rejetés aux égouts ou mêlés aux ordures ménagères.

Remarque :
Il n'y a pas d'aide financière pour l'entretien du bac car ce sont des coûts de fonctionnement et non d'investissement.

Les conséquences d’un défaut d’entretien :

Si le bac à graisses n'est pas vidangé et curé régulièrement, la couche superficielle de graisse va s'épaissir et, au bout de quelques semaines, elle va se mettre à fermenter et à dégager de mauvaises odeurs. Par ailleurs la couche de déchets située en fond de bac va augmenter et s'élever. Par conséquent, l'espace entre les deux couches (déchets et matières grasses) diminue et les eaux usées chargées en graisses traversent le bac à graisses avec une vitesse plus élevée, qui ne laisse pas le temps aux graisses de remonter en surface et de se coller contre la couche de graisse superficielle. Il en résulte un rendement du bac en forte diminution voire nul car il ne retient plus les graisses et va même parfois larguer partiellement les graisses déjà captées.

Attention !

Il ne faut pas mélanger l'huile alimentaire avec le bac à graisse, ça n'a rien à voir... Le bac à graisse est prévu pour retenir les graisses animales et végétales contenues dans les eaux résiduaires des cuisines professionnelles. Il ne s'agit pas de bacs pour les huiles alimentaires de cuisson ou de friture (celles-ci, lorsqu'elles sont usagées, doivent être collectée indépendamment par un organisme spécialisé comme Ecogras (www.ecogras.com). Cette collecte était assurée gratuitement jusqu'en 1999 mais elle est désormais payante.